医用空气系统维护维保技术要求

一、负责医院2套医用空气系统的维护维保，包含常规保养（包含但不限于滤网、散热器除尘、定期检测等，每季度一次）及每年定期更换易耗件，维保周期为3年；

二、因更换配件原因或保养方式不当引起损坏由保养单位负责承担；

三、负一楼螺杆空压机定期更换易耗件明细及要求如下：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气滤芯 | 个 | 6 | 原厂配件 |
| 2 | 机油滤芯 | 个 | 6 | 原厂配件 |
| 3 | 油分离芯 | 个 | 12 | 原厂配件 |
| 4 | 螺杆机专用油 | L | 105 | 符合原厂数量和性能要求 |
| 5 | 联体皮带 | 根 | 2 | 原厂配件 |
| 6 | 电机润滑脂 | 桶 | 1 | 符合原厂数量和性能要求 |
| 7 | 自动排水器 | 个 | 6 | 要求压力：0.3-1.2MPa，排水量：84L |
| 8 | 管道过滤器滤芯 | 个 | 8 | 滤芯要求分别为容量：5.5Nm³/min、灰尘精度：1um、油雾浓度：0.5ppm；容量：5.5Nm³/min、灰尘精度：0.01um、油雾浓度：0.01ppm；容量：5.5Nm³/min、灰尘精度：0.01um、油雾浓度：0.001ppm；容量：5.5Nm³/min、灰尘精度：0.01um、油雾浓度：0.003ppm。 |

四、门诊三楼螺杆空压机定期更换易耗件明细及要求如下：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气滤芯 | 个 | 6 | 原厂配件 |
| 2 | 机油滤芯 | 个 | 6 | 原厂配件 |
| 3 | 油分离芯 | 个 | 6 | 原厂配件 |
| 4 | 二次油分芯 | 个 | 6 | 原厂配件 |
| 5 | 螺杆机专用油 | L | 35 | 符合原厂数量和性能要求 |
| 6 | 联体皮带 | 根 | 2 | 原厂配件 |
| 8 | 管道过滤器滤芯 | 个 | 8 | 滤芯要求分别为容量：1.8Nm³/min、灰尘精度：1um、油雾浓度：0.5ppm；容量：1.8Nm³/min、灰尘精度：0.01um、油雾浓度：0.01ppm；容量：1.85Nm³/min、灰尘精度：0.01um、油雾浓度：0.001ppm；容量：1.8Nm³/min、灰尘精度：0.01um、油雾浓度：0.003ppm。 |